建设项目环境影响报告表

# （试 行）

项目名称： 北京福田康明斯发动机有限公司ISG锅炉房改造项目

建设单位：        北京福田康明斯发动机有限公司

2020年05月24日

国家环境保护总局编制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 北京福田康明斯发动机有限公司ISG锅炉房改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 法人代表 | 常瑞 | 联系人 | 毛乃清 |
| 通讯地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号 |
| 联系电话 | 010-80736935 | 传真 |  | 邮政编码 | 102206 |
| 建设地点 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号 |
| 立项审批部门 | 无 | 批准文号 | 无 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 热力生产和供应业 D4430 |
| 占地面积 （平方米） | 420 | 绿化面积 （平方米） | 0 |
| 总投资 （万元） | 203 | 其中：环保投资（万元） | 50 | 环保投资占总投资比例 | 24.6% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2020年11月1日 |
| 工程内容及规模： 一. 项目由来 1. 福田康明斯公司现有供热系统介绍 北京福田康明斯发动机有限公司是全球领先的动力设备制造商—康明斯有限公司与中国最大的商用车制造商—北汽福田汽车股份有限公司合资组建的轻型柴油发动机生产企业，现状厂区位于北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号，包括两个厂区分别为ISF工厂（一期，以下简称一工厂）和ISG工厂（二期，以下简称二工厂），福田康明斯公司全厂发动机产能32.7万台/年，其中一工厂生产29.7万台/年3.8L、2.8L发动机，二工厂生产3万台/年11L、12L发动机。 北京福田康明斯发动机有限公司现有4台额定功率为5.6MW燃气锅炉，全部用于厂区供暖使用，其中一工厂为3台5.6MW的燃气热水锅炉，于2010年10 月投入使用；二工厂1台5.6MW锅炉，于2016年6月投入使用。 2006年11月由原国家环保总局以环审[2006]553 号的文件对《北京福田康明斯发动机有限公司轻型柴油发动机项目》进行了批复，2011年3月环保部以环验[2011]64号文对该项目进行了验收，其中包括一工厂3台5.6MW锅炉；2015年1月昌平环保局以昌环审[2015]006号文对《北京福田康明斯发动机有限公司厂房及配套设施项目》进行了批复，2017年3月昌平环保局以昌环保验字[2017]0019号对该项目进行了验收，其中包括二工厂1台5.6MW锅炉。 二工厂锅炉在实际运行过程中由于钢制锅炉锅炉烟管漏水处较多经过几次维修效果不理想，已不能保证二工厂正常安全供热。为此，公司于2019年4月将1台5.6MW原有锅炉拆除，在锅炉房内以新换旧以1台同规格的5.6MW热水锅炉代替报废锅炉，同时增加二次板换空调水交换系统，实现了二工厂正常安全供热。以新换旧项目于2019年11月以环境影响登记表形式完成备案，备案登记号：201911011400000382。 福田康明斯公司现有锅炉的建设历程及环保审批情况见表1。 表1 福田康明斯公司厂区现有锅炉建设历程及环保审批情况 序号 项目名称 锅炉设施 环评批复 文号及时间 验收批复 文号及时间 投入运营时间 厂区 1 北京福田康明斯发动机有限公司轻型柴油发动机项目 3台5.6MW 燃气锅炉 环审[2006]553 号，2006年11月 环验[2011]64号，2011年3月 2010年10月 ISF工厂（一工厂） 2 北京福田康明斯发动机有限公司厂房及配套设施项目 1台5.6MW 燃气锅炉 昌环审[2015]006号文，2015年1月 昌环保验字[2017]0019号，2017年3月 2016年6月（已拆除） ISG工厂（二工厂） 3 供暖锅炉以新换旧 环境影响登记备案号：201911011400000382 2019年11月 2. 全厂现有供热能力分析 福田康明斯公司一工厂锅炉房内现有3台5.6MW热水锅炉，在二工厂未建设时1#、2#热水锅炉用于一工厂厂区供暖， 3#锅炉作为备用锅炉使用。二工厂建设时为了节省初期投资，仅建设了1台5.6MW热水锅炉，使用一工厂的3#锅炉为二工厂供热，两个锅炉房通过厂区管道连通。现状全厂热负荷统计表及锅炉供热情况见表2。 表2 全厂热负荷统计及供热情况表 序号 建筑名称 建筑面积 采暖负荷 空调负荷 总负荷 供暖锅炉 ISF（一工厂） 1 主厂房及配套设施 92000 105.5 8566 8671.5 由一工厂1#、2#两台5.6MW的锅炉供暖，合计11.2MW，满足要求。3#锅炉目前为二工厂供暖 2 技术中心 3706 108 108 小计 8779.5 ISG（二工厂） 1 主厂房及配套设施 63000 177 8100 8277 办公楼及部分配套设施尚未建设完成。目前由二工厂现有锅炉以及一工厂的3#5.6MW的锅炉供暖。 2 办公楼 7033 262 262 小计 8539 合计 17318.5 由表2可以看出，一工厂锅炉房内现有3台5.6MW热水锅炉，最大热负荷时同时运行2台锅炉，且运行状态良好，可以满足该厂区用热负荷的需求，故一工厂锅炉房无需进行改造。二工厂现有的1台5.6MW锅炉不能满足现有二工厂的供暖需求，因此由一工厂的3#锅炉来供暖，两个锅炉房通过厂区管道连通。 目前两个厂区锅炉房内的可运行锅炉冬季全部投入运行，无备用锅炉不利于厂区冬季供热保障能力提升；因此需要新建锅炉保证全厂的供热能力。 本次项目是在二工厂锅炉房内新建4×1.4MW的模块式冷凝锅炉，总容量为5.6MW。改造完成后二工厂锅炉房总供热能力为11.2MW，为二工厂提供采暖、空调热水。一工厂3#锅炉作为全厂的备用锅炉，两个锅炉房通过厂区管道连通。 二. 编制依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日）及其修改清单（生态环境部令第1号，2018年4月28日）以及北京市生态环境局关于发布《<建设项目环境影响评价分类管理名录>北京市实施细化规定（2019年本）》的公告，本项目属于“三十一电力、热力生产和供应业 92热力生产和供应工程”中的“其他类(电热锅炉及总容量1吨/小时燃气锅炉及以下除外)”，应编制环境影响报告表。为此北京福田康明斯发动机有限公司委托中冶节能环保有限责任公司承担本项目环境影响评价工作。 三. 产业政策符合性 （1）本项目属热力生产和供应工程项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会令第21号），本项目不属于该目录中限制类和淘汰类的项目。 （2）本项目属于电力、热力、燃气及生产和供应业，根据《北京市新增产业的禁止和限制目录（适用全市范围）》（北京市投资促进服务中心 ，2020-01-09），全市范围内禁止新建和扩建（4411）火力发电中燃煤火力发电、（4413）核力发电 。本项目属于燃气供热锅炉，不属于上述4411和4413规定的内容，不在北京市禁止新建和扩建的范围内。 （3）根据《北京市昌平区人民政府办公室关于贯彻落实<北京市新增产业的禁止和限制目录（2018年版）》的通知>（昌政办发〔2018〕27号），昌平区禁止新建和扩建的范围与北京市一致，因此本项目不在昌平区禁止新建和扩建的范围内。综上，本项目的建设符合国家、北京市和昌平区的产业政策。 综上所述，本项目符合国家、北京市及昌平区地方的产业政策要求。 四. 项目建设地点 本项目位于北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号，地理位置详见图1。 五．建设项目周边关系位置图 项目所在的福田康明斯厂区南侧隔福田中街为北汽福田汽车股份有限公司，西侧隔福田西路为绿地，西南角为海淀上郡回迁安置房（尚未入住），与康明斯厂界距离约205m；北侧为福鑫金属加工有限公司、鑫浩华宇钢铁以及商贸公司仓库等一些加工企业及仓库；东侧隔福田东路为福田公司用地，地拟建设氢燃料商用车及测试能力项目。 本次锅炉房改造项目位于福田康明斯厂区二工厂现有锅炉房内，南面毗邻二工厂生产联合厂房，北侧为空压站，西侧为污水处理站。福田康明斯西厂区周边环境示意图见图2。本次锅炉房改造项目所在的福田康明斯厂区相对位置见图3。 |

图1 建设项目地理位置示意图

图2 建设项目周边示意图

图3 建设项目锅炉房在康明斯厂区的位置图

六. 工程概况 1. 建设内容及规模 本项目在现有锅炉房内新增装机容量为1.4 MW的四台模块式冷凝锅炉，装机总容量为5.6 MW。改造完成后二工厂锅炉房设有1台5.6 MW，4台1.4 MW的燃气锅炉，总供热能力为11.2MW，为二工厂提供采暖、空调热水，备用锅炉由一工厂1台5.6 MW锅炉房内备用锅炉兼任，两个锅炉房通过厂区管道连通。一工厂其余两个锅炉不变化。 本次改造完成后，全厂供热设施汇总见表3。 表3 全厂供热设施汇总表 序号 所在厂区 锅炉名称 生产设施编号 供热范围 备注 1 ISF 一工厂 1# 5.6MW燃气锅炉 MF0163 一工厂厂房以及技术中心供热 不变化 2 2# 5.6MW燃气锅炉 MF0164 不变化 3 3# 5.6MW燃气锅炉 MF0165 同时用于一二工厂 作为备用锅炉使用 4 ISG 二工厂 5.6MW燃气锅炉 MF0170 二工厂厂房及办公楼 不变化 5 4台1.4MW模块式燃气锅炉 本次新建 项目 新建 改造后锅炉房供暖热水去向如下图4所示。 图4 全厂锅炉房供暖热水去向图 2. 设备清单 本次项目主要是新增4台1.4MW模块式冷凝燃气铸铝热水炉。模块式冷凝燃气铸铝热水炉目前广泛应用于供暖和热水，与传统的大容量单体锅炉相比在环保、节能、经济、操作安全以及灵活性等方面优势明显，具体对比内容见表4。 表4 两种锅炉性能对比表 项目 大容量单体锅炉 冷凝式模块锅炉 投入设备 1台5.6MW/8t钢制锅炉。 4台1.4MW/2t 铸铝高效冷凝炉 1台板5600KW 板式换热器 2台2次水泵 结构形式及使用寿命的优略势对比 初期设备投资成本较低，系统较为简单；投入设备较少锅炉体积较大，安装及搬运难度较大； 属于特种设备，运行及使用过程中存在一定的危险性，对操作人员要求较高 钢制锅炉耐腐蚀性差，对水质要求较高使用寿命为（10—15年） 钢制锅炉运行水温度范围较窄，运行水温不低于60度，低水温运行会产生大量冷凝水，对钢制锅炉腐蚀性较大影响使用寿命 初期设备投资略高，设备数量较多 模块化设备体积小，安装较为灵活 不属于特种设备，设备体积小安全性能高，对操作人员要求不高 材质为铸铝耐腐蚀性强，对水质要求不高。使用寿命较长一般为（30—50年） 运行水温宽泛，铸铝材质低温运行时不惧怕冷凝水的腐蚀不影响使用寿命 燃烧器方面对比 大型低氮表面型燃烧器易发生爆炸 现场维护工作量较为复杂及维护费用较高 小型低氮表面燃烧器技术成熟安全性能较高，即使发生爆燃及回火现象由于自身体积较小也不会产生较大的影响； 体积较小 维护简单方便。 环保方面 由于风机体积较大运行的风噪较大 燃气消耗量较小，因此相同容量的锅炉污染物产生量较小； 由于采用烟气冷凝预热回收技术， 氮氧化物产生量小于传统锅炉 运行时噪音为40分贝以下。 节能方面对比 钢制锅炉热效率为93%。 启动燃料损失：一般的锅筒式或锅壳式锅炉的水容量大，从启动到产生热需60分钟的预热时间。在这个期间，锅炉并不出效率，其燃烧消耗是无效的。锅炉吨位越大，其损失就越大。 启停炉吹扫热损失。 锅炉的体积越大，其散热损失就越大。 铸铝冷凝炉热效率为109% 水容积小预热时间短，升温速度块 体积较小吹扫时间较短启动燃料损失小 由于单台体积较小，热损失远小于大钢制锅炉 由于采用烟气冷凝预热回收技术，比普通锅炉提高20%-30% 综合节能效果比传统钢制锅炉节能燃气量为20% 控制比较 传统大型钢制锅炉 只能做到锅炉自身控制 只能根据设定水温来控制及启停锅炉 燃烧负荷控制范围为（40%--90）可调范围较窄如实际负荷低于40%时避免不了出现大马拉小车的能源浪费情况 模块系统组合可根据实际负荷情况自控系统分级启动模块数量来满足热负荷的需求实现供需一致，整个采暖季高效运行； 单台负荷调节范围为（20%--100%）且模块式组合使用在夜间及局部供暖时更具有低负荷运行的优势 运行稳定性及维护 单体大锅炉运行时出现任何故障报警只能停下来进行维修检查，如无备用设备的情况下将会导致整个供暖系统停止 无法保证连续供热。 整体形式维护维修工作量较大，因此维修比较复杂，耗时远远高于模块铸铝锅炉 模块式组合使用（4台组合式运行如其中1台出现故障停止运行 其他3台锅炉会自动调整负荷从而保证了连续供热 结构为炉片组合压接 一旦局部单一炉片出现问题只需更换损坏的炉片更换简单时间短 初投资价格 初期投资约100万 初期投资约150万 运行费用 一个采暖季运行费用为 51万元 一个采暖季运行费用为40万元 本项目新增设备包括4台1.4MW冷凝燃气铸铝热水炉， 1套板式水-水空调换热机组以及4台循环水泵，其余辅助设施均利用现有的设备。 本改造项目完成后，二工厂锅炉主要设备清单详见表5。 表5 主要设备明细表 序号 设备名称及型号 主要技术规格 设备数量（台） 备注 总计 其中 新增 原有 1 燃气热水锅炉 型号：WNS5.6-1.0/85/60-Q 1 0 0 额定功率：5.6MW,额定供水压力 1.0MPa 供回水温度 85/60℃ 天然气耗量：617Nm3/h 用气压力20KPa 2 冷凝燃气铸铝热水炉 型号：MG-1400 热效率109% 4 4 新增4台 额定功率：1400kW,负荷调节比：1:10 供回水温度85/60℃ 最低/最高系统水压0.02/0.6MPa 天然气耗量为140Nm3/h， 用气压力20KPa 燃烧器及阀组、鼓风机、智能控制柜等 3 板式水-水空调换热机组 型号：HRJZ/S-K-5.6 2 1 1 新增1台 一次侧：85/60℃ 二次侧：50/60℃ 供热量：5.6MW 尺寸4.2×2.6×2.2m 3.1 循环水泵 型号：DFG200-250（Ⅱ）/4/30 6 3 3 每台机组二用一备 Q=300m3/h H=30m，工作温度≤90℃、 3.2 补水泵 型号：DFG50-160（Ⅰ）B/2/3 4 2 2 每台机组一用一备 Q=20t/h，H=24m，工作温度≤90℃ 4 加药装置 溶液箱容积：1~2m3 1 1 全自动连续工作、自动排污 5 循环水泵 型号：DFG200-250（Ⅱ）/4/30 2 2 一用一备 Q=300m3/h H=30m 工作温度≤90℃、配隔振垫 6 循环水泵 型号：DFG80-160(I)B/2/7.5 4 4 新增，全部运行 Q=80m3/h H=24m 工作温度≤90℃、配隔振垫 7 补水泵 型号：DFG50-160（Ⅰ）B/2/3 2 2 一用一备 Q=20m3/h ，H=24m 工作温度≤90℃、配隔振垫 8 囊式定压膨胀罐 公称直径：DN1000 1 1 全容积：1.5m3，调压容积：0.5m3 设计压力：1.0MPa，设计温度100℃ 9 60℃供水集水缸 公称直径：DN800 1 1 设计压力：1.0MPa，设计温度100℃ 10 50℃回水分水缸 公称直径：DN800 设计压力：1.0MPa，设计温度100℃ 1 1 11 螺旋集污器 接口尺寸：DN300 1 1 垂直安装，工作温度≤90℃ 12 全自动软水器 产水量 12t/h 出水硬度 ≤0.03mgN/L 1 1 双罐流量控制，一用一备 13 软化水箱 公称容积 V=10m3 1 1 外形尺寸 3000×2000×2000mm 可远传翻柱式磁浮子液位计 14 不锈钢膨胀水箱 公称容积 V=4m3 1 1 新增 外形尺寸 2000×1000×2000mm 其中序号为2、3、6、14为新建项目。 3. 平面布置 本工程位于康明斯二工厂厂区北侧现有锅炉房内，锅炉主体设备位于东部，软水制备间、补水泵、循环水泵、加药装置、空调换热机组位于锅炉房西部。 建设项目平面布置详见图5。 4. 总投资及项目进度 本项目总投资约203万元，全部由北京福田康明斯发动机有限公司自筹解决。预计本锅炉房将于2020年11月完成安装试运行。 5. 项目定员 本项目定员约4人，由北京康明斯发动机有限公司原有职工调配，本工程不新增工作人员。 七、公用工程 本项目位于福田康明斯公司现有厂区内，公用设施完善。 供电 本项目用电由老牛湾村西110KV开闭站引入。 供水、排水 本项目供水利用市政自来水提供新鲜水源。 本工程工作人员在福田康明斯厂区内调配，不新增工作人员，因此不涉及新增生活用水。 新增用水主要为本项目用水包括锅炉定期补水、循环水损耗补水，由现有的软水系统提供。软水系统来水主要为自来水，新水用量为3931m3/a。

图5 建设项目平面布置示意图

本项目用、排水情况详见表6。 表6 本项目用水及废水产生情况一览表 序号 用水类型 用水量 排水量 备注 m3/h m3/a m3/h m3/a 1 锅炉系统补充水 （软水，由软水系统提供） 1.092 3145 0.840 2419 单台1.4MW锅炉循环水量约为0.21m3/h。按照《锅炉房设计规范》（GB50041-2008），锅炉定期排污按照循环水量的2.5%计算；循环水损耗按0.75%计；本项目锅炉设计循环水量共33.6m3/h。锅炉运行时间按120天，共2880h计。 2 软水制备（新水） 1.365 3931 0.273 786 软化水出水率按照80%（其余为排水）计算，总量1.365 m3/h。 新增排水为软化水制备产生的尾水及锅炉定期排水，属清净下水，进入康明斯公司二工厂现有污水处理站处理后全部回用不外排。综上，本项目污水排放总量为3205.4m3/a。 本项目水平衡图见图5。 图5 建设项目水平衡示意图 天然气 本次项目利用现有的燃气管线直接接入。福田公司康明斯现有厂区天然气管道从厂区的东南交接入（DN300）。本项目年用燃气量约1619.2×104Nm3。 八、环保投资 本工程环保投资约50万元，主要用于安装锅炉低氮燃烧器、设备噪声治理等。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于北京福田康明斯发动机有限公司现有厂区内，位于北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧福田公司厂区内。本项目所在区域小企业分布较多，大多为小型机加工企业，废气排放量很少，废水基本以生活污水为主。区域最主要的工业企业为北汽福田公司，主要废气污染物有烟尘、SO2、NOx、二甲苯、非甲烷总烃等；主要排放的水污染物有CODcr、BOD5、总磷、氨氮、SS、石油类等。 福田康明斯公司现有4台8t/h的燃气锅炉，现有锅炉均安装低氮燃烧器。现有工程每个锅炉均设有一个排气筒，现有工程锅炉排放情况见表7。 表7 现有工程锅炉排放情况表 序号 所在厂区 锅炉名称 采取的环保措施 排气筒高度 （m） 排气筒内径 （m） 排烟温度 （℃） 1 ISF一工厂 1# 8t/h燃气锅炉 低氮燃烧器 20 0.75 78 2 2# 8t/h燃气锅炉 20 0.75 74 3 3# 8t/h燃气锅炉 20 0.75 67 4 ISG二工厂 1# 8t/h燃气锅炉 15 0.56 70 2020年3月19日对二工厂的锅炉排放口进行了监测，现有工程排放口主要污染物监测浓度见表7。 表8 现有工程锅炉排放口监测浓度 检测项目 检测结果 北京市地方标准锅炉大气污染物排放标准DB 11/139-2015 表1 1 颗粒物 实测浓度mg/m3 <1.0 5(mg/m3) 排放浓度mg/m3 <1.2 排放速率kg/h <5.5×10-3 2 氮氧化物 实测浓度mg/m3 21 80(mg/m3) 排放浓度mg/m3 26 排放速率kg/h 0.11 3 二氧化硫 实测浓度mg/m3 <3 10(mg/m3) 排放浓度mg/m3 <4 排放速率kg/h <0.02 4 烟气黑度(林格曼，级) <1 1级 现有锅炉采取安装低氮燃烧器的方式，根据表8可以看出，排放口主要污染物的浓度能够达到《北京市地方标准锅炉大气污染物排放标准》DB 11/139-2015 表1的标准。 根据排污许可证提供的数据，现有锅炉房内每台锅炉天然气年用量为114.55万m3，锅炉烟气产生量按13.63烟气量/ m3天然气计算（参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》）。同时利用表8对锅炉废气的实测浓度，核实康明斯全厂现有的4台锅炉的实际污染物排放量。福田康明斯公司锅炉房现有污染物排放总量统计结果见表9。 表9 福田康明斯公司锅炉房现有污染物排放总量统计结果 设备 燃气使用量 （万m3/a） 核算的烟气排放量（万m3/a） 实际污染物的排放量（t/a） 烟粉尘 二氧化硫 氮氧化物 一工厂锅炉 343.65 4683.9 0.047 0.141 0.984 二工厂锅炉 114.55 1561.3 0.016 0.047 0.328 合计 458.20 6245.2 0.063 0.188 1.312 本改造项目主要环境问题为： 1. 锅炉房外排烟气对周围环境的可能影响； 2. 软化水制备产生的尾水及锅炉定期排水对周围环境的可能影响； 3. 锅炉运行噪声对周围环境的影响。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1. 地理位置 昌平是首都北京的北大门，位于北京西北部，昌平区南与北京城区奥运村接壤，城区距市区仅33km。昌平介于东经115°50′17″～116°29′49″、北纬40°2′18″～40°23′13″，北与延庆区、怀柔区相连，东邻顺义区，南与朝阳区、海淀区毗邻，西与门头沟区和河北省怀来县接壤。 2. 地形、地貌 昌平区区域内地势由西北向东南逐渐形成一个缓坡倾斜地带。西部、北部为山区、半山区，以南口及居庸关为界，西部山区统称西山，属太行山脉；北部山区称军都山，属燕山山脉。山区海拔400～800m，最高峰（高楼峰）海拔1439.3m。最著名的山脉有天寿山、银山、龙泉山、叠翠山、驻跸山、虎峪山等，层叠交错，高山、峡谷、悬崖、陡壁等丰富的地貌特征，构成了千变万化的奇妙景观，为昌平区旅游业提供了不同高度带的旅游资源，是开展野营、登山、探险、森林、滑雪、滑草等旅游项目的重要自然条件。 3. 气候、气象 昌平区属温带大陆性半湿润季风气候，冬季受西伯利亚、蒙古高压气候控制，严寒干旱多西北风；夏季受大陆低气压和太平洋高压影响，高温多雨，盛行东南风。气候特点四季分明，雨热同期，干湿冷暖变化剧烈。根据昌平气象站多年气象资料统计，昌平区年平均气温11.8℃，一月最冷，平均-4.1℃，七月最热，平均 25.8℃，年温差29.9℃；多年平均蒸发量 1393mm，多年平均降水量 574mm，降水分配不均，夏季雨量充沛，以6~8月为最多，平均降水量 429.9mm，占全年的75%，冬季（12月~2月）平均降水量只有10mm左右，仅占全年的2%；平均每年有阴天96.6d，年雾日数4.4d；年平均无霜期 200d，平均日照时间2720h，最大冻土深 73cm；多年平均风速2.2m/s，月平均风速以4月份最大（为3.4m/s），全年风向以偏北风为主，冬季多偏北或西北风，夏季多偏南或东南风，春秋两季则两种风向交替，冬春两季约有20多天大风天气。 4. 地质条件 昌平北部山区岩性主要是花岗岩、白云质灰岩和片麻岩。土质为岩石风化形成的薄层褐土，适于发展林果业。南部平原为第四纪冲积物上形成的厚层潮土，适宜种植各种农作物。南口剖面：地处南口北并与八达岭长城、明十三陵毗邻的南口剖面是我国北方著名的特殊剖面之一，历史悠久，地位重要，有中国中上元古界经典剖面之称。一百多年来，该剖面不断被地质人士观察研究，在我国中上元古代地层研究上占有重要地位，是近年来我国北方中上元古界辅助剖面与参观剖面之一。十三陵地区的地质古迹——双脊波痕，是一种罕见的地质构造，它是十四亿年前潮汐作用造成的地质现象，其科学考察和科研价值是无与伦比的。以上地质剖面和地质古迹，为昌平区提供了高品位的、具有魅力的地质旅游资源，这在北京市地质旅游资源中也具有重要地位。本项目所在区域地为新近代沉积地层，属于Ⅱ类阶梯上，除地面一层回填土外，主要由亚粘土与轻亚粘土相间分布的粘土性构成，大致分为五层（回填土、轻亚粘土、亚粘土、亚粘土、亚粘土）。 5. 地表水 昌平区河流分属三个水系：北运河水系的温榆河；永定河水系的老峪沟；潮白河水系的黑山寨沟。全区平原河道主要属于北运河水系的温榆河，有主要排洪河道26条。此外，清河在城区南部界边流过，境内长度4.8km；京密引水渠自东向西贯穿本区，境内长度37.15km。 评价区地表河流为北沙河。北沙河发源于昌平西北部山区，属于温榆河上游主要支流河道。干流起自土城村西京密引水渠倒虹吸处，由西向东流经双塔村、西闸村、东闸村、白水洼村、西沱村、创新基地，并于沙河北组团、巩华城东侧汇入沙河水库，全长约为14.2km，北沙河支沟众多，主要支沟有辛店河、幸福河和中直渠。幸福河过京密引水渠后分为两支，左支为舒畅河，右支为幸福河。右支幸福河于楼自庄村西又分为东、西两支，分别于西沱村西、踩河村南汇入北沙河干流。 6. 土壤和植物 昌平区有植物约20多万种，植被类型因受气候及地貌的影响而成条带状分布，形成不同的植物群落。林地面积总64260.37公顷，占土地总面积的47.83%，灌木林占69.33%，有林地、疏林地和未成林造林地占27.22%。林地覆盖率为38%。 昌平区土壤类型以褐土为主，占全区耕地土壤面积的 70.13%，分布于北部地区；其次为潮土，占耕地土壤面积的 25.82%，集中分布于南部地区。 本项目所在地区属北京平原区，永定河冲积平原，土壤类型为褐潮土、砂疆潮土，土壤较粘，pH 值为8.15～8.75，呈碱性（7.6～8.5）和强碱性（8.6～9.5），石灰性反应强烈，距地面50～60cm 处有一砂礓层，厚约20cm，另外还有壤质土。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 根据北京市人民政府网站公布的《昌平区2019年国民经济和社会发展统计公报》（2020年3 月）： 1. 人口结构 年末全区常住人口216.6万人，比上年末增加5.8万人，增长2.8%,其中常住外来人口105.1万人，同比下降1.5%，占常住人口的比重为48.5%，比上年末下降2.1个百分点。年末全区户籍人口户数29.1万户，人口65万人，比上年末增加1.5万人，增长2.4%,其中非农业人口47.5万人，占全区户籍人口的73.2%，比上年末提高0.6个百分点；农业人口17.4万人，占全区户籍人口的26.8%。户籍人口出生率12.43‰，死亡率3.02‰，自然增长率9.41‰。 2. 社会经济结构 ⑴ 综合经济 初步核算，全年实现地区生产总值1071.8亿元，以不变价计算，比上年增长6.6%。其中，第一产业增加值8.9亿元，增长12.2%；第二产业增加值325.1亿元，增长3.1%；第三产业增加值737.8亿元，增长8.3%。 按常住人口计算，全区人均地区生产总值50155.3元，比上年增长4.8%。 ⑵ 财政 2019年，昌平区一般公共预算收入完成105.6亿元，同比增收10.6亿元，增长11.1%。其中，房产税完成11.3亿元，同比增长2.2%；增值税完成28.7亿元，同比下降3.9%；企业所得税完成18.0亿元，同比下降11.9%；教育资金收入14.4亿元，同比增长612.1%；国有资源有偿使用收入完成7.5亿元，同比增长54.7%。2019年，昌平区一般公共财政预算支出完成223.3亿元，同比增支31.3亿元，同比增长16.3%。 ⑶ 税收 2019年，昌平区税收收入完成330.6亿元，同比下降5.9%。区级收入80.5亿元，同比下降5.6%。其中，主要税种增值税114.7亿元，同比下降3.9%；企业所得税112.7亿元，同比下降12.3%；个人所得税46.8亿元，同比增长2.8%。 ⑷ 农业 全年完成农林牧渔业总产值23.2亿元，同比增长22.7%，其中，农业产值完成7.6亿元，比上年下降2.7%；林业产值完成9.1亿元，比上年增长57.4%；牧业产值完成4.7亿元，比上年增长7.2%；渔业产值完成0.1亿元，比上年下降15%;农林牧渔专业及辅助性活动产值完成1.6亿元，与上年增长115.8%。 ⑸ 工业 2019年，全区规模以上工业企业累计完成工业总产值1114.2亿元，同比增长6.9%，累计完成销售产值1087.7亿元，同比增长6.9%，实现产销率为97.6%。其中，汽车制造业累计完成工业总产值433.1亿元，在全区占比38.9%，同比增长13.3%，拉动全区产值增长4.9个百分点。全区高技术制造业保持平稳增长，累计实现工业总产值251.7亿元，同比增速为12.7%，高出全区增速5.8个百分点，拉动全区产值增长2.7个百分点。2019年中关村科技园区昌平园规模以上工业企业完成总产值953.8亿元，比上年增长4.0%，占全区工业总产值的85.6%。 3. 教育、科技、文化、卫生、体育 ⑴ 教育 全区共有40所普通高校，大专在校生8756人，毕业生3345人；本科在校生80616人，毕业生13149人；研究生在校生17155人，毕业生5427人；博士生在校生4997人，毕业生1353人。全区普通高中招生2026人，在校生5619人，毕业生1835人；普通初中招生6334人，在校生16750人，毕业生4980人；普通小学招生11919人，在校生56609人，毕业生8062人；幼儿园新入园幼儿13346人，在园幼儿37551人；中等职业教育学校招生2034人，在校生7311人，毕业生3461人；特殊教育学校招生8人，在校生115人，毕业生1人。2019年,昌平区召开全区教育大会，组建4个学区和4个教育集团，中关村二小昌平 12昌平区2019年国民经济和社会发展统计公报学校、清华附小成志幼儿园等13个项目建成开学，认定社区办园点20个，新增中小学学位6920个、幼儿园学位2610个，学前教育普惠率提高到78%。 ⑵ 科技 2019年，全区专利申请量与授权量分别为11762件和6919件，分别比上年下降3%和3.7%；其中发明专利申请量与授权量分别为6054件和1905件，分别比上年增长3.9%和下降1%。2019年，昌平区创新能力不断增强，北京脑科学与类脑研究中心一期建成投用，全区国家高新技术企业超过1900家，技术合同成交额、商标总量分别增长14.5%、26%。未来科学城国际人才大厦建成投用，北京海外学人分中心、国际技术转移中心、知识产权服务中心进驻运行。小微企业双创基地城市示范通过国家验收，绩效评价排名全国第三。 ⑶ 文化 年末全区共有公共图书馆1个（分馆21个），总藏量75万册（件）。全区拥有全国重点文物保护单位6处，市级文物保护单位3处，区级文物保护单位75处。全区共有国家综合档案馆1个，馆藏案卷46.1万卷件，利用档案9159人次。 ⑷ 卫生 2 019 年 年末全 区 共 有卫 生机 构111 2个，其 中医 院 8 2个，社 区 卫 生 服 务站14 5 个（含社区服务中心）。卫生机构共有床位12237张，其中医院床位11972张。全区卫生技术人员17549人，其中执业（助理）医师6687人，注册护士7898人。全区医疗机构共诊疗1338.4万人次。全年甲类传染病发病率0.33/10万，甲类传染病死亡率0；乙类传染病发病率107.87/10万，乙类传染病死亡率0.38/10万。 ⑸ 体育 2019年全区共有体育场馆106个，共获得市级比赛奖牌274枚，比上年增加97枚。其中金牌65枚，银牌103枚，铜牌106枚。 4. 文物保护 昌平区自然环境优美，辖区内名胜古迹众多、文化底蕴深厚、现代景观多样、旅游资源丰富。现有旅游景点117处，文物保护单位78处，其中国家级重点文物保护单位4处，市级重点文物保护单位5处，国家4A级景区4家。区内拥有两大世界文化遗产——明十三陵和居庸关长城，还有亚洲最大的航空博物馆、唯一的坦克博物馆以及九华山庄、皇冠假日酒店、居庸关古客栈等一批旅游、休闲、度假场所。 本项目用地周边500m范围内没有国家及地方级文物单位分布。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1. 空气环境 根据北京市生态环境局《2019年北京市生态环境状况公报》，2019年全市空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度值为 42µg/m3，超过国家二级标准20.0%，2017~2019年三年滑动平均浓度值为50µg/m3。二氧化硫（SO2）年平均浓度值为 4µg/m3，稳定达到国家二级标准，并连续三年保持在个位数。二氧化氮（NO2）年平均浓度值为 37µg/m3，达到国家二级标准。可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度值为 68µg/m3，达到国家二级标准（70µg/m3）。全市空气中一氧化碳（CO）24 小时平均第 95 百分位浓度值为 1.4mg/m3，达到国家二级标准。臭氧（O3）日最大 8 小时滑动平均第 90 百分位浓度值为191µg/m3，超过国家二级标准19.4%。臭氧超标日出现在 4~10 月，超标时段主要在春夏的午后至傍晚。 2019年，空气质量达标（优和良）天数为240天，达标比例为65.8%，比2013年增加64天。空气重污染（重度和严重污染）天数为4天，比2013年减少54天。首次全年未出现严重污染。 2019年昌平区环境空气中PM2.5年平均浓度37µg/m3，超标倍数0.06倍；SO2 4µg/m3，达到国家标准；NO2 29µg/m3，达到国家标准；PM10 63µg/m3，达到国家标准。 此外，本次评价收集了北京市环境保护监测中心昌平镇（城市环境评价点）2020年6月26日至7月2日监测数据，监测指标具体数值见表10。 表10 昌平镇监测子站空气质量数据 日期 空气污染指数 首要污染物 级别 空气质量状况 6月26日 80 臭氧 2 良 6月27日 87 臭氧 2 良 6月28日 109 臭氧 3 轻度污染 6月29日 44 臭氧 1 优 6月30日 75 臭氧 2 良 7月1日 131 臭氧 3 轻度污染 7月2日 77 臭氧 2 良 由上表可知，在 2020 年 6 月26日至 7月2日连续 7 天内，其中1天的空气 质量为优，4天的空气质量为良，2天空气质量为轻度污染，首要污染物均为臭氧。 2. 水环境 2019 年全市地表水水质持续改善，主要污染指标年平均浓度值继续降低，劣 V 类水质河流进一步减少。集中式地表水饮用水源地水质符合国家饮用水源水质标准。地下水水质总体稳全市地表水水质空间差异明显，上游水质状况总体好于下游。 （1）地表水 全年共监测五大水系有水河流 96 条段，长 2364.2 公里。I-III 类水质河长占监测总长度的55.1%；IV 类、V 类水质河长占监测总长度的 35.4%；劣 V 类水质河长占监测总长度的 9.5%，比上年减少 11.5 个百分点。主要污染指标为化学需氧量、生化需氧量和总磷，污染类型属于有机污染型。五大水系中，潮白河系水质最好，永定河系、蓟运河系、大清河系和北运河系水质次之。 本项目北侧约700m 处为北沙河，根据《北京市五大水系各河流、水库水体功能 划分与水质分类》北沙河为人体非直接接触的娱乐用水区，水质分类为Ⅳ类。因此， 项目区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，根据北京市生态环境局网站公布的2020年3月河流水质监测情况，北沙河现状水质为Ⅳ类。 表11 项目所在区域北沙河的现状水质情况表 月份 水质状况 2019年11月 Ⅲ 2019年12月 Ⅲ 2020年1月 Ⅲ 2020年2月 Ⅳ 2020年3月 Ⅳ 2020年4月 Ⅲ 2020年5月 Ⅳ 由上表可知，2019年12月到2020年5月期间，北沙河水质能够达到《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类功能区标准。 （2）地下水 根据《北京市水资源公报（2018年）》（北京市水务局，2019年7月），地下水资源量指地下水中参与水循环且可以更新的动态水量。2018年全市地下水资源量（第四系水）21.14亿m3，比 2017年17.74亿m3多3.40亿m3，比多年平均25.59亿m3少4.45亿m3。 2018年对全市平原区的地下水资源质量进行了枯水期（4月份）和丰水期（9月份）两次监测。共布设监测井307眼，实际采到水样293眼，其中浅层地下水监测井170眼（井深小于150m）、深层地下水监测井99眼（井深大于150m）、基岩井24眼。监测项目依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）评价。 浅层水：170眼浅井中符合Ⅱ～Ⅲ类标准的监测井98眼，符合Ⅳ类标准的49眼，符合Ⅴ类标准的23眼。全市符合Ⅲ类标准的面积3555km2，占平原区总面积的55.5%；符合Ⅳ~Ⅴ类标准的面积2845km2，占平原区总面积的44.5%。Ⅳ~Ⅴ类水主要分布在丰台、房山、大兴、通州和中心城区，其他区有零星分布。主要 超标指标为总硬度、锰、砷、铁、硝酸盐氮等。 深层水：99眼深井中符合Ⅱ～Ⅲ类标准的监测井76眼，符合Ⅳ类标准的22眼，符合Ⅴ类标准的1眼。全市深层水符合Ⅲ类标准的面积为3013km2，占评价区面积的87.7%；符合Ⅳ~Ⅴ类标准的面积422km2，占评价区面积的12.3%。Ⅳ~ Ⅴ类水主要分布在昌平的东南部、海淀北部、通州东部和北部，顺义、大兴有零星分布。主要超标指标为氟化物、砷、锰、铁等。 基岩水：基岩井的水资源质量较好，除4眼井因个别项目超标评价为Ⅳ类外，其他取样点均满足Ⅲ类标准。 根据《北京市人民政府关于调整市级地下饮用水水源保护区范围的通知》 （京政发[2015]33 号，2015 年 6 月 15 日），本项目不在水源保护区内。项目所在区域地下水质量评价标准采用国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 中的Ⅲ类标准。 根据《关于划定集中式饮用水水源保护区范围的通知》(昌政发[2015[15 号) 及图 6所示，本项目不在昌平区地下水源保护区范围内，距离本项目最近的 是沙河水厂水源地。该沙河水厂水源地为孔隙水承压水型中型水源地，划定技 术方法采用公式法，设一级保护区，不设二级保护区，不设准保护区。一级保 护区为以水源井为核心的 70 米范围。本项目距离沙河水厂水源地一级保护区 外围红线的最近距离约1.2km，不在沙河水厂水源地一级和二级保护区内。 建设项目所在区域地下水水质指标总体满足《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017）中 III类标准。 图 6 建设项目与地下水源地位置关系图 3. 声环境 根据《北京市昌平区人民政府关于印发<昌平区声环境功能区划实施细则>的通知》（昌政发[2014]12 号），本项目所在地区属于2类声环境功能区，因此项目各侧边界相应的声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类声环境标准。 为了解建设项目所在地周围环境声环境质量状况，环评期间对项目周围环境现状噪声进行了实测，测定期间气候稳定，风力三级以下，监测方法按照《环境监测分析方法》进行，项目周围噪声环境现状监测结果见表4，监测点位详见图2。 为了解建设项目所在地周围声环境质量状况，对项目锅炉房周边进行了声环境质量现状监测。设置4个监测点位，分别是项目厂界外1m处，昼、夜间各监测1次，测定期间气候稳定，无，风力三级以下，监测方法按照《环境监测分析方法》进行，监测结果详见表12，监测点位详见图2。 表12 建设项目厂界噪声监测结果 dB(A) 点位 监测点位名称 监测值dB(A) 标准值dB(A) 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 东厂界 54.6 45.6 65 55 2# 西厂界 54.4 47.2 3# 北厂界 57.1 44.5 4# 南厂界 52.7 47.2 由表可知，建设项目所在区域声环境质量良好，各方位厂界现状声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类区标准。 4. 生态环境 2019年全市生态环境状况级别为“良”，生态环境状况指数（EI）为 69.7，比上年提高 1.9%，连续五年持续改善。首都功能核心区生态环境状况指数比上年提高 13.3%，城市副中心生态环境状况指数比上年提高 3.8%，分别比全市平均增幅高 11.4 个百分点和 1.9 个百分点。生态涵养区稳定保持优良的生态环境，其中怀柔区、密云区和延庆区生态环境状况级别达到“优”。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于北京市昌平区沙河镇沙阳路北福田康明斯公司厂区内，周围主要为福田公司厂区、小型加工厂和道路等。福田康明斯所在区域的周围500m内的主要住宅为福田公司宿舍、在建回迁楼、一通小区和地质研究院家属区等住宅。项目周边500m范围内未发现历史文物、名胜古迹及珍稀动植物等重点保护目标。本项目周边主要环境保护目标见表13及图2。 表13 本项目主要环境保护目标 环境 要素 保护目标 相对方位 最近距离（m） 户数 保护级别 与厂界 与本项目 大气 环境 福田宿舍 西南 205 620 / 环境空气质量标准（GB3095-2012） 中的二级标准 海淀上郡回迁安置房 东南 216 867 2922户 一通宿舍 西南 473 986 86户 地质研究院家属区 西南 468 640 274户 声环境 项目厂界 《声环境质（GB3096-2008）中的3类标准 地表水环境 南沙河 南 680 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 地下水环境 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1. 大气环境 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值： 污染物 取值时间 浓度限值（二级） SO2 年平均 0.06 日平均 0.15 1小时平均 0.50 TSP 年平均 0.20 日平均 0.30 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08 1小时平均 0.2 PM10 年平均 0.07 日平均 0.15 PM2.5 年平均 0.035 日平均 0.075 臭氧（O3） 日最大8小时平均 0.16 1小时平均 0.20 2. 水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类；地下水执行《地下水水质标准》（GB/14848-2017）中的Ⅲ类标准： 类别 项目 标准限值 单位 标 准 地 表 水 pH 6~9 - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 化学需氧量（COD） ≤30 mg/L 五日生化需氧量（BOD5） ≤6 氨氮（NH3-N） ≤1.5 地 下 水 pH 6.5~8.5 - 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 总硬度（以CaCO3计） ≤450 mg/L 氨氮（NH4） ≤0.02 挥发酚 ≤0.002 氟化物 ≤1.0 高锰酸盐指数 ≤3.0 3. 声环境 根据《关于印发昌平区声环境功能区实施细则的通知》（昌政发[2014]12号）中的有关规定，拟建项目位于3类声功能区，因此项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类区标准。 类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1. 废气 燃气锅炉房外排废气执行北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）： 污染物项目 2017年3月31日前的新建锅炉 2017年4月1日起的新建锅炉 颗粒物（mg/m3） 5 5 二氧化硫（mg/m3） 10 10 氮氧化物（mg/m3） 80 30 烟气黑度 1级 锅炉出力在0.7 MW以上的烟囱高度不得低于15m，新建锅炉房的烟囱周围半径200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m 以上。 2. 噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准： 类别 昼间噪声（dB(A)） 夜间噪声（dB(A)） 3 65 55 3. 固体废物 固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1. 总量控制原则 根据北京市环境保护局关于转发环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(京环发〔2015〕19号)，北京市实施排放总量控制的主要污染物包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）及化学需氧量、氨氮。 本项目设燃气热水锅炉，项目产生废气为天然气燃烧产生的废气，天然气是一种相对清洁的燃料，在完全燃烧条件下，烟气中的主要污染物为NOx、烟粉尘和SO2。外排废水为锅炉房设备及软化水处理排水，全部进入厂区自建的污水处理站处理后全部回用不外排。 本项目没有废水外排，因此总量控制的污染物主要为燃气锅炉产生的SO2、Nox、烟粉尘。 2. 总量指标核算 根据《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》京环发〔2016〕24号等文件的要求：“为了使污染物源强的核算更接近实际的排放情况，在污染物源强的核算过程中优先使用实测法，类比分析法、物料衡算法及排放系数法次之。同时在核算过程中应选择不少于两种方法对污染物源强的产生进行核算，当核算的污染物排放总量差别较大时还应继续采用其他方法进行校验，以便得到更接近实际情况的排放量核算数据。 结合本项目实际情况，本项目采用类比分析法和排污系数法。 本项目设置4台1.4MW冷凝燃气热水模块锅炉，共计5.6MW，均安装超低氮燃烧装置，年工作天数120天，日运行小时数24小时，通过一个排气筒排放。其中每台燃气锅炉消耗燃气量为140 Nm3/h，天然气年消耗量161.28×104 Nm3/a。锅炉烟气产生量按13.63烟气量/ m3天然气计算（参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》），因此烟气总产生量为2198.25万Nm3/a。 方法一：类比分析法 华测检测认证集团北京有限公司于2020年3月19日对北汽福田康明斯锅炉房的一台8t/h燃气锅炉的燃烧废气进行了现场监测。本项目与类比项目锅炉总容量相同，使用的燃料相同，污染物的排放特征相似，污染防治措施相同，因此，类比现有项目污染物产生情况可行。根据检测报告二氧化硫的实测浓度为3mg/m3，氮氧化物实测浓度为21mg/m3，颗粒物的实测浓度为1.2 mg/m3，污染物排放浓度满足北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）“新建锅炉大气污染物排放浓度限值”中2017年4月1日起的新建锅炉的标准限值要求。 根据以上类比数据，则本项目大气污染物总量计算如下： SO2污染物排放量=排放浓度×烟气量=3×2198.52×104×10-9=0.066t/a NOX污染物排放量=排放浓度×烟气量=21×2198.52×104×10-9=0.462t/a 烟粉尘污染物排放量=排放浓度×烟气=1.0×2198.52×104×10-9=0.022t/a 方法二：排污系数法 排污系数计算依据如下： （1）SO2：根据《北京市环境保护局关于燃气设施（燃用市政管道天然气）二氧化硫排污系数的通知》，每万m3天然气燃烧产生0.49kg的SO2； （2）NOx：根据北京市环境保护科学研究院编制的《北京市大气污染控制对策研究》课题中确定的排放因子进行源强估算，每万m3天然气燃烧产生NOx17.6kg，本项目加装超低氮燃烧器，NOx去除效率为80%； （3）烟尘：根据《北京环境总体规划研究》中推荐的烟尘排放系数：0.45kg/万m3天然气。 根据设计单位提供的本项目锅炉天然气的最大用量为161.28×104 Nm3/a。根据上述内容得出表14排污系数法计算的污染物排放量。 表14 排污系数法计算结果 污染物 最大燃气用量 （万m3） 单位天然气产排污系数 （kg/万m3） 年产生量 （t/a） 年排放量 （t/a） SO2 161.28 0.49 0.079 0.079 NOx 17.6 2.840 0.568 烟粉尘 0.45 0.073 0.073 由以上两种方法可知，采用排污系数法和物料衡算法计算得出的污染物排放总量差别不是很大，因此不需要第三种方法校核。综合考虑排污系数法是长期与反复实践的经验积累，在环评污染源核算方面广泛应用，且环评考虑最不利影响，因此，本次评价统一采用排污系数法的计算结果作为本项目总量控制污染物的源强与排放量。根据上述两种方法计算后的污染物排放情况见表15。 表15 各污染物排放量两种计算结果对比（单位：t/a） 计算方法 SO2 NOx 烟尘 类比分析法 0.066 0.462 0.022 排污系数法 0.079 0.568 0.073 本次以排污系数法的计算值作为本次总量控制指标的依据，即SO2、NOx、烟粉尘的排放总量分别为0.079t/a和0.568t/a、0.073t/a。 3总量控制指标 根据《建设项目主要污染物总量指标审核及管理暂行办法》（环发【2014】197 号）中的规定，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。本项目所在的昌平区上一年度的空气质量未达标，因此，本项目所需要替代的主要大气污染物排放指标应按照2倍进行削减替代，见下表16： 表16 污染物排放总量及需要申请总量情况 （单位：t/a） 序号 污染物名称 本项目排放量 需要申请的总量 1 NOx 0.568 1.136 2 SO2 0.079 0.158 3 颗粒物 0.073 0.146 根据表16本项目需要申请的总量为：SO2 0.158t/a、NOx 1.136t/a，颗粒物0.146t/a。 |

建设项目工程分析

项目流程简述（图示）： 本项目燃气供暖锅炉工艺流程及产污环节图如下图所示： 图8 运营期工艺流程及产污环节图

主要污染工序及污染源分析： 本工程新增设备位于现有锅炉房内，因此无施工期环境影响问题，主要污染源来自锅炉房营运后锅炉烟气、外排污水、锅炉设备运行噪声等。 1. 废气污染源 本项目为新建锅炉项目，废气污染源主要来自锅炉外排废气，天然气是一种相对清洁的燃料。使用过程中产生的主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、烟尘。天然气燃烧产生的废气通过1根15m高烟囱排放。根据前文已核算本项目的燃气消耗量量161.28万 Nm3/a，本项目采用排污系数法核算污染源强，计算依据如下： （1）NOx：根据北京市环境保护科学研究院编制的《北京市大气污染控制对策研究》课题中确定的排放因子进行源强估算，每燃烧1万m3天然气产生NOx 17.6kg。 本项目选用的冷凝式模块锅炉就是利用高效的烟气冷凝余热回收装置来吸收排烟中的显热和水蒸气凝结所释放的潜能，由于烟气冷凝烟气中的有害物质收集到冷凝水中，减少了酸性物质及其它污染物向空气中排放，因此氮氧化物的排放量要低于普通的燃气锅炉氮氧化物排放量，因此我们对NOx的产生量数据选用可靠。 （2）SO2：根据《北京市环境保护局关于燃气设施（燃用市政管道天然气）二氧化硫排污系数的通知》，每燃烧1万m3天然气产生0.49kg的SO2； （3）烟尘：根据《北京环境总体规划研究》中推荐的烟尘排放系数0.45kg/万m3天然气； （4）烟气：产生量按13.63m3烟气量/m3天然气计算（参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》）。本项目天然气年消耗量161.28×104 Nm3/a，烟气总产生量为2198.25万Nm3/a。 为了减少锅炉烟气中氮氧化物的排放，本项目应选用安装先进低氮燃烧器的锅 炉，锅炉采用低氮燃烧+烟气再循环技术。根据北京市环境保护局《（二次征求意见稿）编制说明》中关于燃气锅炉 NOx 排放调研，采用 低氮燃烧器结合燃烧优化或烟气循环来控制 NOx 的产生，排放水平可控制在 12ppm （约为 24mg/m3），可减少氮氧化物产生 80%以上。本项目加装超低氮燃烧器，NOx去除效率为80%。根据上述基础信息及排污系数，本项目燃气锅炉污染物排放情况见表17。 表17 燃气锅炉污染物排放情况 名称 数量 天然气用量（万m3/a） 排烟量（万m3/a） 主要污染物 排气筒情况 排放速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 燃气锅炉 4台 161.28 2198.25 NOx 0.197 25.8 0.568 SO2 0.027 3.6 0.079 烟尘 0.025 3.3 0.073 综上，NOx排放总量为0.568t/a，SO2排放总量为0.079t/a，烟尘排放总量为0.073 t/a。 2. 废水污染源 本项目由于不新增员工，因此不涉及生活废水。运营期新增的排水主要为锅炉房废水。废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N以及可溶性固体总量。根据前述给排水计算，本项目排水量约4034.4m3/a，其中生活污水78.72m3/a，生产废水3955.68m3/a。 锅炉定期排水 锅炉排水的目的是降低锅炉内水浓度，保证热水品质良好；及时排除水渣，防止受热面结垢。锅炉排污须做到使锅炉内水达到合格标准，又尽量减少热损失。锅炉排水中SS浓度较高。 软化制备排水 软水制备过程中水源为自来水，取水自市政管网，采用Na离子软化法进行给水处理，处理后的水不改变原水的pH值，不会在锅炉或管路中形成结垢（Na的溶解度比Ca、Mg高），在离子交换过程中，不仅钙、镁离子会被交换，水中含有的铁、锰、铝等金属离子也可同时被交换去除，软水处理器使用一段时间后离子交换树脂会达到饱和状态，需要返回厂家进行再生。软水制备排水中可溶性固体总量（钙、镁离子）含量较高，SS浓度较高。 本项目软化制备取水自市政管网软化设备进水，可溶性固体总量参考北京市平均值250 mg/L，本项目软化水系统出水率80%，因此软化水系统出水可溶性固体总量为1250mg/L；软水制备排水量为786.2 m3/a，生产废水共计3205.4m3/a，因此生产废水中可溶性固体总量为306mg/L。本项目生产废水共计3205.4m3/a，其它指标类比《社会区域类环境影响评价》（中国科学出版社）中第92页锅炉废水的数据，本项目废水主要污染物的排放浓度取值见表18。 表18 本项目废水水质情况一览表 序号 污染物名称 污染物产生浓度（mg/L） 污染物产生量（t/a） 1 CODCr 50 0.160 2 BOD5 30 0.096 3 SS 100 0.321 4 NH3-N 10 0.032 5 可溶性固体总量 306 0.981 该项目外排废水主要为锅炉废水进入康明斯二厂污水处理站处理处理后全部回用，没有外排。 3. 噪声污染源 本项目运营期噪声主要来自锅炉烟囱的气流噪声、水泵运行噪声、锅炉燃烧器噪声等。水泵位于水泵间内，锅炉设备位于锅炉房内，根据工程经验，水泵间内混合噪声为80~85dB(A)，锅炉房内混合噪声为85~90dB(A)，烟囱排气出口的噪声值为70~75dB(A)，具体如下： 表19 动力设备噪声源 序号 污染源位置 污染源名称 噪声值dB(A) 1 水泵间内 循环水泵 80~85 2 锅炉房内 锅炉燃烧器 85~90 3 烟囱 排气出口 70~75 4. 固体废物 本项目不新增员工因此不涉及生活垃圾的产生。本项目产生的固体废物主要是依托现有工程的软化水设备会定期产生废离子交换树脂，由于离子交换树脂使用周期长，每4~5年更换一次，每次更换的产生量约为1t，每次更换后，由厂家回收再生处理，不外排。 5. 全厂锅炉污染物排放量核算 本项目完成后全厂锅炉污染物排放量核算见表20。 表20 福田康明斯公司锅炉房数据统计结果 主要污染物名称 污染物排放量（t/a） 现有工程锅炉 新建锅炉 全厂锅炉 增减量 氮氧化物 1.312 0.568 1.880 +0.568 二氧化硫 0.188 0.079 0.267 +0.079 颗粒物 0.063 0.073 0.189 +0.073 其中现有锅炉污染物排放量利用现状监测数据来核算

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃气锅炉 | SO2 NOx 烟粉尘 | 3.6mg/m3，0.079t/a 129mg/m3，2.84t/a 3.3mg/m3，0.073t/a | 3.6mg/m3，0.079t/a 129mg/m3，2.84t/a 3.3mg/m3，0.073t/a |
| 水 污 染 物 | 软化水设备排水以及锅炉排污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 可溶性固体总量 | 50mg/L，0.160t/a 30mg/L，0.096t/a 100mg/L，0.321t/a 10mg/L，0.032t/a 306 mg/L，0.981t/a | 50mg/L，0.160t/a 30mg/L，0.096t/a 100mg/L，0.321t/a 10mg/L，0.032t/a 306 mg/L，0.981t/a |
| 固 体 废 物 | 软化水设备 | 离子交换树脂 | 1t/4~5年 | 由厂家回收再生处理 |
| 噪 声 | 本项目锅炉房主要噪声源来自锅炉排气烟囱产生的气流噪声、锅炉房换气风机运行噪声、锅炉燃烧器噪声、水泵运行噪声、鼓风机运行噪声等，经减振、建筑物隔音等措施后对地面厂界噪声影响值不超过50dB（A）。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 建设项目位于康明斯厂区内现有锅炉房内，不重新征用土地，不占用农田，项目建设没有改变原有区域生态环境的类型，因此对区域生态环境不会造成污染影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有的锅炉房安装锅炉，无施工期环境影响问题。

营运期环境影响分析 1. 废气环境影响分析 1.1 达标分析 本项目设置4台1.4MW燃气锅炉，均安装超低氮燃烧装置，年工作天数120天，日运行小时数24小时。天然气燃烧产生的废气通过1根15m高烟囱排放。烟囱位于所在建筑顶部，高度满足高出以烟囱为中心、半径200m范围内建筑3m以上的要求。 本项目安装超低氮燃烧器是一种采用炉内脱氮的低氮燃烧技术，即通过改变燃烧设备的燃烧条件来降低NOx的形成，具体来说，是通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOx的生成或破坏已生成的NOx。NOx排放可降低80%以上，其工作原理为将80%～85%的燃料送入主燃区在空气过量系数α＞1的条件下燃烧，其余15%～20%的燃料作为还原剂在主燃烧器的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数α＜1，再燃区不仅使已经生成的NOX得到还原。同时本项目采用设有烟气冷凝余热回收装置来吸收排烟中的显热和水蒸气凝结所释放的潜能，由于烟气冷凝烟气中的有害物质收集到冷凝水中，减少了酸性物质及其它污染物向空气中排放，因此氮氧化物的排放量要低于普通的燃气锅炉氮氧化物排放量。 根据工程分析具体内容，各燃气设备主要排放的污染物为NOx、SO2、烟尘， 主要污染物排放情况见表21。 表21 新建燃气锅炉污染物排放情况 项目 NOx SO2 烟尘 排放浓度mg/m3 排放量(t/a) 排放浓度 mg/m3 排放量 (t/a) 排放浓度 mg/m3 排放量 (t/a) 燃气锅炉 25.8 0.568 3.6 0.079 3.3 0.073 标准值 30 —— 10 —— 5 —— 根据上述分析结果，本项目各排气筒主要污染物 SO2、NOx、烟粉尘排放浓度均满足北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）对上述污染物标准限值要求。 1.2大气环境影响预测 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气估算模式AERSCREEN进行大气污染物环境影响分析；按导则要求，因本项目周边3km范围内主要为村庄和农田、山区，城市建设用地比例约占40%，因此估算模式取值参数选择农村；主要污染物以SO2、NOx、烟粉尘为预测评价因子。 本项目估算模式使用参数表见表22，污染源主要预测参数取值见23。 表22 估算模式使用参数表 参数 取值 城市/农村 城市 区域湿度条件 1半湿润 最高环境温度 41.4℃ 最低环境温度 -19.0℃ 表23 点源污染源主要预测参数 项目 燃气锅炉排气筒 排气筒高度（m） 15 烟囱出口内径（mm） 560 烟囱出口温度（℃） 60℃ NOx 源强（g/s） 0.0547 SO2 源强（g/s） 0.0075 烟尘源强（g/s） 0.0069 烟气出口流量（m3/s） 2.12 根据估算模式输出结果，各排气筒中主要污染物最大落地浓度及出现的距离汇总见表24由预测结果可知，燃气热水锅炉最大落地浓度出现在下风向25m处，NO2最大浓度为5.6193μg/m3，最大占标率为2.81%；SO2最大浓度为0.8601μg/m3，最大占标率为0.17%；烟尘最大浓度为0.7959μg/m3，最大占标率为0.18%。 根据预测结果，本项目大气环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2—2018）要求，不进行进一步预测与评价，只进行污染物排放量的核算，核算结果详见表24。 表24 预测计算结果表-燃气锅炉排气筒 距离 (m) SO2 NO2 烟粉尘 浓度（μg/m3） 占标率(%) 浓度（μg/m3） 占标率(%) 浓度 （μg/m3） 占标率 (%) 10 0.1180 0.02 0.771 0.39 0.1092 0.02 25 0.8601 0.17 5.6193 2.81 0.7959 0.18 50 0.6654 0.13 4.3474 2.17 0.6157 0.14 100 0.6965 0.14 4.5504 2.28 0.6445 0.14 200 0.4762 0.1 3.1112 1.56 0.4406 0.1 300 0.5583 0.11 3.6477 1.82 0.5166 0.11 400 0.5711 0.11 3.731 1.87 0.5284 0.12 500 0.5477 0.11 3.5785 1.79 0.5068 0.11 600 0.5036 0.1 3.2898 1.64 0.466 0.1 700 0.4562 0.09 2.9808 1.49 0.4222 0.09 800 0.4120 0.08 2.6915 1.35 0.3812 0.08 900 0.3725 0.07 2.4333 1.22 0.3446 0.08 1000 0.3378 0.07 2.2072 1.1 0.3126 0.07 1100 0.3077 0.06 2.0103 1.01 0.2847 0.06 1200 0.2815 0.06 1.8389 0.92 0.2605 0.06 1300 0.2586 0.05 1.6893 0.84 0.2393 0.05 1400 0.2385 0.05 1.5581 0.78 0.2207 0.05 1500 0.2208 0.04 1.4427 0.72 0.2043 0.05 1600 0.2052 0.04 1.3405 0.67 0.1899 0.04 1700 0.1913 0.04 1.2497 0.62 0.177 0.04 1800 0.1789 0.04 1.1686 0.58 0.1655 0.04 1900 0.1677 0.03 1.0958 0.55 0.1552 0.03 2000 0.1577 0.03 1.0303 0.52 0.1459 0.03 2100 0.1486 0.03 0.9711 0.49 0.1375 0.03 2200 0.1404 0.03 0.9173 0.46 0.1299 0.03 2300 0.1329 0.03 0.8684 0.43 0.123 0.03 2400 0.1261 0.03 0.8236 0.41 0.1167 0.03 2500 0.1198 0.02 0.7826 0.39 0.1109 0.02 2. 废水环境影响分析 本项目锅炉定期排污水和软化制备产生的尾水水质比较清洁，污染物浓度均较低，为清净下水，主要成分为CaCl2、MgCl2 等可溶性盐类。外排废水进入康明斯二工厂污水处理站处理后全部回用不外排。 康明斯公司二工厂污水处理站处理规模为20 m3/h，本工程产生的废水为1.11 m3/h，现有污水处理设施实际处理水量为 16.6m3/h ，因此现有污水处理站够接纳本项目废水。该工程污水处理站采用生化法+絮凝沉淀+消毒过滤的处理工艺，对生活污水进行深度处理作为中水使用，没有废水外排。因此本项目产生的废水不会对周围水环境产生影响。 该项目污水处理系统工艺流程示意图见9。 图9 福田康明斯公司二工厂污水处理站处理工艺流程示意图 3. 噪声环境影响分析 3.1 预测评价 计算评价点噪声等效声级时，根据工程具体情况，把声源视为点源，衰减公式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级 当声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似 扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处 时，Q=8。 R——房间常数，R=Sα/(1-α)，S 为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②噪声叠加公式 对于多点源存在时，给予某个评价点的噪声贡献，可用下式计算： Lp = 10 Lg（10Lp1/10 + 10Lp2/10 + …） 式中：Lp －某点叠加后的总声压级，dB(A)；Lp1、Lp2、… －每个噪声源对该点的声压级，dB(A)。 结合本项目噪声源分布情况，采用上述预测模型，对项目边界噪声进行预测。 3.2影响分析 本项目各噪声源的影响预测见表25。 表25 本项目噪声预测结果 （单位：dB(A)） 位置 现状监测（dB(A)） 贡献值 预测值 标准值 （dB(A)） 时间 现状值 东厂界 昼 54.6 24.0 54.6 65 夜 45.6 45.6 55 北厂界 昼 55.2 32.5 55.2 65 夜 47.2 47.3 55 西厂界 昼 53.9 18.6 53.9 65 夜 44.5 44.5 55 南厂界 昼 57.6 17.8 57.6 65 夜 47.2 47.2 55 从上表可以看出，本项目对周边环境噪声贡献值为 17.8~32.5dB(A)，预测值与现状相比基本没有变化，预测值昼间53.9~57.6 dB(A)，夜间44.5~47.3 dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准限值。因此，本项目的建设对周围声环境不会产生较大影响。 4. 固体废物环境影响分析 本项目不新增员工，因此不新增生活垃圾。锅炉设备利用现有的软化水设备，会不定期产生废离子交换树脂，用于过滤软水的离子交换树脂每4~5年更换一次，每次更换的产生量约为1t，由厂家回收再生处理，不外排。 5. 环境风险分析及防范措施 5.1 风险调查 （1）风险源 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为燃料天然气（主要成分为甲烷），属于易燃易爆物质，临界量为10t。其主要危险特性和理化性质详见表26。 表26 天然气的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第 2.1 项易燃气体。 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化 碳 健康危害： 对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空 气中含量达 25%-30%时，引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和 心跳加速共济失调，若不及时脱离，可致窒息死亡。 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 无色、无臭、无味、无毒性的气体。 熔点（℃）： -182.5 相对密度（水＝1） 0.42 闪点（℃）： -188 相对密度（空气=1） 0.55 引燃温度（℃）： 538 爆炸上限％（V/V）： 15 沸点（℃）： -161.5 爆炸下限％（V/V）： 5.3 溶解性： 微溶于水溶于醇和乙醚。 主要用途： 主要用作燃料，用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热。 禁配物： 强氧化剂、氟、氯 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳。 第四部分 毒理学资料 急性毒性： 小鼠吸入 42%浓度*60 分钟 急性中毒： 主要有中枢神经系统和心血管系统的临床表现。轻者头痛、头晕、胸闷、恶 心、呕吐、乏力，重者昏迷、紫绀、咳嗽、胸痛、呼吸急促、呼吸困难、抽 搐、心律失常，部分病例出现精神症状。有脑水肿、肺水肿、心肌炎、肺炎 等并发症。 慢性中毒： 主要表现为类神经症，头晕、头痛、失眠、记忆力减退、恶心、乏力、食欲 不振等。 最高容许浓度 300mg/m3 5.2 环境风险潜势初判 本项目涉及的危险物质为天然气，主要成分为甲烷。天然气来源为市政燃气管线，项目场地内部不贮存天然气，因此天然气（甲烷）物质数量与临界量比值（Q）为0。根据（HJ169-2018）附录C判定依据，当Q＜1，项目环境风险潜势为I，风险评价工作等级为简单分析。 5.3环境风险识别及分析 根据上表分析天然气易燃。如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是天然气泄露，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。 5.4风险防范措施 为防止事故的发生，本项目应严格控制各建构筑物的安全防护距离；按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品；在设备运行中的合理操作和监督；锅炉设备的定期维护，防止锅炉设备老化所致燃气爆炸。 5.5 环境风险应急预案 事故救援计划应包括以下内容： ①应急救援系统的建立和组成； ②燃气供热设备应急配件及工具； ③健全以安全为主体的消防保障体系，配备合格的消防器材，确保消防器材安全可靠； ④做好日常设备的维修保养； ⑤定期对压力表、燃气安全报警装置进行检查、检验，做到安全可靠； ⑥定期对安全装置进行手动试验，确保安全装置灵敏可靠； ⑦定期检查消防安全通道，保证安全畅通及人员疏散； ⑧对工作人员进行故障应急处理培训，确保故障处理程序合法。 6. 建设项目环境保护验收内容 本项目竣工验收环境保护“三同时”验收内容见表27。 表27 本项目“三同时”验收内容 验收内容 治理措施 验收指标 验收标准 4台1.4MW燃气热水锅炉 采用低氮燃烧设备，锅炉废气经1根15m高的烟囱集中排放 SO2≤10mg/m3 NOx≤30mg/m3 烟尘≤5mg/m3 北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）中的相应标准限值及规定。 水泵等设备 噪声 选用低噪声设备、减 振、隔声 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值 综合废水 排入康明斯二工厂污水处理 废水全部回用不外排 — 固废处理 生活垃圾暂存处须采取防渗漏措施并由环卫部门定期清运；废离子交换树脂，由厂家回收再生处理，不外排。 -- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。 6. 污染物排放口(源)规范化管理 6.1排污口管理原则 （1）排污口实行规范化管理； （2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查； （3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况； （4）废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和监测平台； 6.2固定污染源监测点位设置技术要求 本项目污染源监测点位应按《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）要求。 6.3监测点位标志牌设置要求 本项目监测点位标志牌应根据《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）要求进行设置。 6.4监测点位管理 （1）排污单位应建立监测点位档案，档案内容除应包括监测点位二维码涵盖的信息外，还应包括对监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完整，监测平台、监测爬梯、监测孔、自动监测系统是否能正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。 （2）监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派专职人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 （3）监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 （4）应使用原国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 （5）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。 7. 环境监测计划 本项目建成运营后，建设单位按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的要求执行环境监测计划，具体见表28。 表28 环境监测计划 类别 监测位置 监测项目 监测频率 废气 燃气锅炉 排气筒 颗粒物、二氧化硫 1 次/年 氮氧化物 1 次/月 噪声 厂界外 1 米 Leq 1 次/季度

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃气锅炉 | NOx SO2 烟粉尘 | 选用低氮燃烧设备，锅炉废气经烟囱集中排放 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2015)的新建锅炉排放要求，对周围环境无影响。 |
| 水 污 染 物 | 锅炉排水 | CODCr BOD5 SS NH3-N TDS | 排入福田康明斯公司二工厂污水处理站处理 | 污水处理站处理后全部回用不外排 |
| 固 体 废 弃 物 | 软化水设备 | 废离子交换 树脂 | 厂家回收再生处理 | 妥善处置不外排 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源是主要来自锅炉排气烟囱产生的气流噪声、锅炉房换气风机运行噪声、锅炉燃烧器噪声、水泵运行噪声、鼓风机运行噪声等，经减振、建筑物隔音等措施后对厂界噪声影响值不超过50dB（A），达到厂界噪声3类区标准，不会对周围声环境造成污染影响。 |
| 其 他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用现有锅炉房，无土建工程，不会破坏植被，因此不会对周围生态环境产生影响。 |

结论与建议

1.结论 1.1项目概况 北京福田康明斯发动机有限公司ISG锅炉房改造项目位于北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号康明斯厂区ISG工厂（二工厂）现有锅炉房内。锅炉房占地面积420m2，建筑面积420m2，项目总投资约203万元，本次改造在锅炉房现有空地内新增装机容量为1.4 MW的四台模块式冷凝锅炉，装机总容量共计5.6 MW。改造完成后二工厂锅炉房设有1台5.6 MW，4台1.4 MW的燃气锅炉，总供热能力为11.2MW，为二工厂提供采暖、空调热水，备用锅炉由一工厂1台5.6 MW锅炉房内备用锅炉兼任，两个锅炉房通过厂区管道连通。 1.2规划和产业政策符合性 本项目用地符合规划要求；同时本项目符合国家及北京市相关产业政策要求。 1.3环境现状 （1）空气环境 根据《2019年北京市生态环境状况公报》中的资料，2019年昌平区环境空气中PM2.5年平均浓度37µg/m3，超标倍数0.06倍；SO2 4µg/m3，达到国家标准；NO2 29µg/m3，达到国家标准；PM10 63µg/m3，达到国家标准。 （2）地表水 本项目附近主要水体为北沙河，根据北京市政府《北京市地面水环境质量功能区划》（2006年9月30日）中的地表水体功能分类，水质分类为一般工业用水区及娱乐用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据北京市生态环境局网站公布的环境质量信息，泃河上段2019年12月~2020年3月7月，北沙河水质能够达到《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类功能区标准。 根据《关于昌平区集中式饮用水水源保护区划定方案的批复》（京政函[2015]21号），本项目不在昌平区集中式饮用水水源保护区范围内。 （3）声环境 由监测结果可知，本项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 1.4营运期环境影响 （1）废气 锅炉采用天然气做燃料，属于清洁能源，且采用超低氮燃烧器，排放的污染物NOx、SO2及烟尘均满足北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）的相关标准限值，因此本项目的建设对周围大气环境不会产生较大影响。 （2）废水 本项目排水主要为供暖锅炉定期排水和软化制备产生的尾水，排水水进入福田康明斯公司二工厂的污水处理站，因此本项目的建设对附近水环境不会产生不利影响。 （3）噪声 本项目对周边环境噪声贡献值为 17.8~32.5dB(A)，预测值与现状相比基本没有变化，预测值昼间53.9~57.6 dB(A)，夜间44.5~47.3 dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准限值。因此，本项目的建设对周围声环境不会产生较大影响。（4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物为软化水设备会定期产生废离子交换树脂，由于离子交换树脂使用周期长，每4~5年更换一次，每次更换的产生量约为1t，每次更换后，由厂家回收再生处理，不外排。 （5）风险评价 本项目锅炉供暖使用的天然气有一定的危险性，存在发生火灾、爆炸、原料泄漏等突发性风险事故的可能性。风险防范措施：为防止事故的发生，本项目应严格控制各建、构筑物的安全防护距离；按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品。 1.5 总量控制指标 本项目需申请总量指标如下：氮氧化物1.136t/a、二氧化硫 0.158t/a、烟尘 0.146t/a。 2.建议 加强环保治理设施管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准。 加强对职工的安全生产教育和劳动保护，并对职工进行环保培训，提高全体 职工的环保意识。 项目投运后，应加强设备的日常维护工作，保证其正常安全运行。 定期检修设备，以保证废气和噪声达标排放。 严格落实本环评报告的各项环保措施要求，确保各项污染物均达标排放。 综上所述，从环境保护角度分析，本项目符合北京市和昌平区的相关规划，符合国家和北京市的相关产业政策，从环境保护的角度考虑，项目用地现状无环境遗留问题，在严格落实本次环境影响评价提出的各项环保措施和环境管理的前提下，可以做到污染物达标排放，并对周边环境影响较小，因此本项目的建设是可行的。

# Text boxes

北京福田康明斯发动机有限公司

比例尺

ISF

一工厂

ISG

二工厂

本项目